陕西省科学技术进步奖公示信息

（2025年度）

- 项目名称

脱盐水处理系统工艺优化策略与实践

二、提名奖种

陕西省科学技术进步奖

三、提名者及提名意见

提名者：陕西省化工学会

提名意见：

陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司完成的“脱盐水处理系统工艺优化策略与实践”项目，针对高盐、高COD及高温水质特性，通过研发“二次混凝+沉淀+过滤+杀菌+膜分离”五级协同预处理工艺，跨工艺联动调控构建基于数字孪生的全流程协同控制系统，实现了脱盐水处理工艺的突破性提升，技术创新成果突出，解决行业痛点。项目年减排树脂再生废水36万吨，减少酸碱消耗5350吨，直接节约成本超千万元。该成果经陕西省化工学会鉴定为“国内先进水平”，其技术方案已在榆林能源化工基地成功应用，为同类脱盐水处理提供了创新解决方案，具备广泛的推广前景。项目兼具原创性、实用性与前瞻性，经济和社会效益显著，且具备规模化推广潜力，符合科技奖“创新驱动、服务产业、惠及民生”的评选导向。

提名该项目为陕西省科学技术进步奖三等奖。

四、项目简介

1.项目背景

陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司针对高盐、高COD及高温水质特性，结合榆林地区水资源短缺与工业用水需求激增的矛盾，开展了“脱盐水处理系统工艺优化策略与实践”项目。

1.1主要技术内容

全流程预处理协同优化工艺创新，研发“二次混凝+沉淀+过滤+杀菌+膜分离”集成预处理工艺，攻克高盐、高COD水质下微生物滋生及离子交换树脂污染难题，COD去除率提升30%，废水再利用率达到97.7%以上。离子交换装置优化分散放射式布水管：采用圆周阵列布水结构，实现混床进水均匀分布，制水量提升50%以上，运行周期由48小时延长至96⼩时以上，再生频次减少60%，减排废水36万t/年。 双筛网树脂捕捉器：拦截效率达98%，树脂流失率降低90%，维持阴阳树脂⽐例稳定（2:1），减少树脂补填成本及下游设备结垢风险。设置接触盘的再生装置：通过动态混合技术，再生液浓度波动控制在3%～5%，树脂再生效率提升至90%，酸碱单耗降低20%。智能化管控系统集成将工业4.0 Manufacturing Execution System《MES智能分析系统》应用于水处理工程，将生产计划、设备管理、质量控制、物料追踪等全流程数据实时整合分析，实现脱盐水处理系统生产过程的智能化管理。

1.2技术经济指标

减排树脂再生废水36万吨/年，废水排放总量降低40%，节约废水处理成本4600万/年；酸碱消耗量减少5350吨/年，节约成本逾360万元/年；废水回用率达97.7%以上，在实现废水“近零排放”的同时，每年直接减少新鲜水取用水量在2000万立方米以上。运行效率提升混床系统最大制水量达25121m³/日（改造前为12216m³/日），运行周期延长3倍；产水水质稳定优于国家电力行业标准（GB 12145-2016），电导率≤0.1μS/cm，SiO₂≤10μg/L，Na+ ≤5μg/L。

1.3授权专利情况

项目累计获得5项国家实用新型专利，核⼼技术包括：《一种煤化工零排放高浓盐水资源化利用处理系统》（专利号：ZL 202320345420.8），《一种脱盐水处理过滤设备》（专利号：ZL 202322470970.5）；《一种水处理设备加药装置》（专利号：ZL 202322471215.9）；《一种去离子水制备装置》（专利号：ZL 2023 22470682.X）；《一种脱盐水优化工艺装置》（专利号：ZL 202221575724.5）。

1.4应用推广情况

煤化工行业：陕西延长石油集团榆林煤化有限公司锅炉补给水处理，可将水中的各种离子去除，生产出高纯度的除盐水，满足锅炉对水质的严格要求，防止结垢、腐蚀等问题，保障锅炉的安全稳定运行。如集团所属榆林煤化的 “精处理混床进水流场研究与应用及再生系统优化项目”，采用相关专利技术后，高速混床平均周期制水量提高50%，再生频次相应减少，每年运营成本显著下降。

化工行业：陕西延长石油集团延安能化化工有限公司在聚烯烃生产过程中，需要使用脱盐水水来清洗、冷却等。离子交换混床再生专利技术可有效去除水中的微量杂质离子，生产出电阻率极高的脱盐水，满足石化工业对水质的超高标准要求，确保产品质量和性能。

石油行业：在石化生产中，许多工艺需要使用高质量的水，如石油化工领域。榆能化基地三年累计减排废水110万吨，三年节约污水处理费用1.4亿元。

五、客观评价

1.项目背景与技术创新性概述

陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司的“脱盐水处理系统工艺优化策略与实践”项目，针对高盐、高COD及微生物滋生的复杂水质问题，通过集成预处理工艺优化、离子交换装置改进及智能化管理技术，实现了脱盐水处理系统的高效稳定运行。该成果经陕西省化工学会组织的专家鉴定会（2025年5月23日）认定，其技术创新性、先进性和技术价值达到国内先进水平。以下结合第三方权威评价与行业标准，对项目核⼼创新点进行客观分析。

1.1核⼼技术创新点与第三方评价依据

1.1.1多级预处理工艺优化：解决高盐高COD水质难题

技术创新性：

项目通过将零排放再生水、工艺污水、回用水和浓盐水进行二次混凝、沉淀、过滤、杀菌及膜分离多级预处理，显著降低了微生物滋生风险，缓解了离子交换树脂污染问题。该工艺突破了传统单级处理的局限性，通过梯度分离技术实现污染物的分阶段去除。

先进性依据：

行业验收意见：中国石油和化学工业联合会认定为2023年度水效领跑者标杆企业。

学术评价：中国环境科学研究院在《工业水处理》期刊（2024年第3期）发表的《高盐废水预处理技术进展》中指出，“多级膜分离与化学氧化协同工艺可显著抑制微生物活性，降低树脂污染风险”，与该项目的技术路径一致。

1.1.2离子交换装置改进：提升运行效率与稳定性技术创新性：

圆周阵列分散放射式布水管：通过流体动力学优化，使进水分布均匀性提升至 95%以上（传统布水管为70%-80%），解决了“偏流”导致的树脂局部饱和问题。

接触盘再生装置：采用蜂窝状多孔结构设计，再生液分布效率提高至95%，树脂交换容量恢复率提升20%-30%。

双组筛网树脂捕捉器：通过冗余拦截设计（孔径0.2mm/0.1mm梯度组合），树脂泄漏率降至0.01%以下，设备连续运行周期延长至6-8个月。

先进性依据：

行业验收意见：中国化工装备协会在《2024年水处理设备技术验收报告》中评价，“双组筛⽹设计显著降低树脂损耗，年运行成本减少25%以上”。

1.1.3MES智能分析系统：实现全流程智能化管理

技术创新性：将工业4.0MES智能分析系统应用于水处理系统，整合生产计划、设备管理、质量控制等全流程数据，实现动态优化与故障预警。系统通过大数据分析预测树脂再生周期，减少⼈工干预误差。

先进性依据：

学术会议评价：在2024年全国工业水处理技术研讨会上，清华大学环境学院教授指出，“智能运维系统对高盐废水处理的适应性优化具有行业示范意义”。

1.2应用效益与经济社会效益

1.2.1环境效益

减排数据：年减排树脂再生废水36万吨，减少酸碱消耗5350吨，符合《化工行业清洁生产评价指标体系》（2023版）中“废水回用率≥90%”的一级标准。

1.2.2经济效益

经济效益：2022 - 2024年累计减少酸碱消耗量约17763.5t，节约费用成本达1080.57万元。累计减排废水约110.1万t，有效减轻了下游装置处理负荷，降低了环保压力，节约污水综合处理费用约1.4亿元。三年税后合计节约费用：0.1+1.4=1.5亿元。

社会效益：项目年减排树脂再生废水36万吨，减少酸碱消耗5350吨，直接节约成本超千万元。其技术方案已在榆林能源化工基地成功应用，为同类水处理提供了创新解决方案，具备广泛的推广前景。

1.2.3结论与第三方综合评价

陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司的脱盐水处理系统优化项目，通过多级预处理、离子交换装置改进及智能化管理三大技术创新，显著提升了高盐废水处理的效率与稳定性。其技术路径与成果已获得以下第三方权威认可：

陕西省化工学会鉴定结论：陕西石化科技一等奖、成果达到国内先进水平。陕西省科技厅：陕西省科技成果登记证书，成果登记号9612025Y1756。

陕西省科学技术情报研究院：三项查新内容中，两项独特，一项相似。

陕西省科技厅：陕西省“创新方法”大赛二等奖。

陕西省工业化信息化厅：陕西省企业“三新三小”竞赛二等奖。

学术与行业评价：多篇核⼼期刊论文及技术规范引用其工艺参数，证明其技术路线的科学性与普适性。

政策支持：符合国家级环保技术目录，具备行业推广的可行性与必要性。

综上，该项目在创新性、先进性和技术价值方面均具备客观可靠的第三方佐证，对推动我国工业水处理技术进步具有重要实践意义。

六、应用情况

脱盐水优化工艺装置在多个行业都有广泛应用，以下是一些具体情况：

煤化工行业：陕西延长石油集团榆林煤化有限公司锅炉补给水处理，可将水中的各种离子去除，生产出高纯度的除盐水，满足锅炉对水质的严格要求，防止结垢、腐蚀等问题，保障锅炉的安全稳定运行。如集团所属榆林煤化的 “精处理混床进水流场研究与应用及再生系统优化项目”，采用相关专利技术后，高速混床平均周期制水量提高50%，再生频次相应减少，每年运营成本显著下降。

化工工业：陕西延长石油集团延安能源化工有限公司在聚烯烃生产过程中，需要使用脱盐水水来清洗、冷却等。离子交换混床再生专利技术可有效去除水中的微量杂质离子，生产出电阻率极高的脱盐水，满足石化工业对水质的超高标准要求，确保产品质量和性能。

石油行业：在石化生产中，许多工艺需要使用高质量的水，如石油化工领域。该专利技术可用于化工原料的精制、产品的分离提纯等过程，去除水中的杂质离子，提高产品的纯度和质量。例如，陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司通过该技术路径提高再生药剂的利用率，降低再生药剂的消耗量和废液排放量，经济效益显著。

| 主要应用单位情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 应用的技术 | 应用对象及规模 | 应用起止时间 | 单位联系人/电话 |
| 1 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 零排放技术；离子交换技术；MES智能分析系统。 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司零排放系统、净水厂及脱盐水站，实际运行规模2500m³/h，2500m³/h，900m³/h。 | 2022-10-15 | 张小娟19991267191 |
| 2 | 陕西延长石油集团延安能源化工有限公司 | 零排放技术；离子交换技术 | 陕西延长石油集团延安能源化工有限公司脱盐水站，实际运行规模2000m³/h。 | 2023-8-1 | 缑俊明15991560774 |
| 3 | 陕西延长石油集团榆林煤化有限公司 | 离子交换技术 | 陕西延长石油集团榆林煤化有限公司脱盐水站，实际运行规模1100m³/h。 | 2023-12-15 | 张瑶13409177213 |

七、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型专利 | 一种煤化工零排放高浓盐水资源化利用处理系统 | 中国 | CN21952643 5 U | 2023年 08月15日 | 19509782 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 胡斌 刘春林何宗玮刘海洋贺旺盛冯永成李延岗王永登 |
| 2 | 实用新型专利 | 一种脱盐水处理过滤设备 | 中国 | CN22107125 3 U | 2024年 06月04日 | 21046425 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 杨晓波贺旺盛高超超 |
| 3 | 论文 | 脱盐水混床运行周期短原因分析及处理方法 | 中国 | 10.19900/ j. cnki. ISS N1008- 4800.2024 .05.038 | 2024年 05月01日 | 中国科技信息 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 杨晓波王宏 樊俊义苗强 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种脱盐水优化工艺装置 | 中国 | CN 21808924 4 U | 2022年 12月20日 | 18068418 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 贾西西 王志勇 樊俊义 |
| 5 | 实用新型专利 | 一种水处理设备加药装置 | 中国 | CN 22086127 1 U | 2024年 04月30日 | 20857602 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 杨晓波 徐向东 张小娟 |
| 6 | 论文 | 某化工厂工业废水处理现状与解决对策研究 | 中国 | 10. 16525/ j. cnki. cn1 4- 1109/tq. 2 024.05.10 0 | 2024年 05月01日 | 山西化工 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限 公司 | 王小英许建华樊俊义 |
| 7 | 论文 | 水处理除盐系统混床出水水质分析与对策 | 中国 | 2023年第 三卷41页 | 2023年 09月01日 | 职工天地 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限 公司 | 樊俊义杨晓波贾西西 |
| 8 | 论文 | 煤化工脱盐水膜污染的研究与应用 | 中国 | DOI:10.1 6525/j.cn ki.cn14- 1109/tq.2 024.04.05 6 | 2024年 04月01日 | 山西化工 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限 公司 | 许建华王小英贺旺盛 |
| 9 | 论文 | 高浓度化工废水处理及回用 工程案例 | 中国 | 2022年第 27卷32页 | 2022年 08月15日 | 中国建设信息化 | 陕西延长中煤榆林能源化工 股份有限公司 | 高超超张伟 王宝宝 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种去离子水制备装置 | 中国 | CN22086715 2 U | 2024年 4月30日 | 20852896 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 杨晓波 张乐乐 梁亮 |

- 主要完成人情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樊俊义 | 无 | 助理工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 主要负责该项目的全面实施，对项目提供《某化工厂工业废水处理现状与解决对策研究》论文1篇 ，对第二项科技创新提供《水处理除盐系统混床出水水质分析与对策》论文1篇和《一种脱盐水优化工艺装置 》实用新型专利1项。 |
| 2 | 刘春林 | 经理 | 高级工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 具体开展本项目技术协调等工作；具体完成了项目的立项、开结题、实验研发、研发经费及所有材料的起草审核工作；提出并具体落实了本项目的关键技术点；对该项目提供《一种煤化工零排放高浓盐水资源化利用处理系统》专利1项。 |
| 3 | 高超超 | 主管 | 工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 对本项目生产现场水质分析，水质控制等提供技术支持，为本科研项目与现场的紧密结合奠定了坚实的基础。组织完成项目研究方案论证和项目立项，指导项目研究及产业化推广。为本项目提供《高浓度化工废水处理及回用工程实例》论文1篇和一种脱盐水处理过滤设备专利。 |
| 4 | 杨晓波 | 无 | 工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 作为技术骨干参与项目的具体方案实施及质量管控全过程；参与本项目技术论证和推广等环节，为本项目的顺利开展及基础研究提供有力保障；对项目提供《脱盐水混床运行周期短原因分析及处理方法》、《水处理除盐系统混床出水水质分析与对策 》论文2篇和《一种脱盐水处理过滤设备》、《一种去离子水制备装置》实用新型专利2项。 |
| 5 | 贺旺盛 | 副经理 | 工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 对本项目生产现场生产计划安排，协调解决上下游水质水量的控制，为上下游水质提供技术支持，为本科研项目与现场的紧密结合奠定了坚实的基础。全程参与项目方案论证，现场实施协调及技术推广。为本技术成果一种煤化工零排放高浓盐水资源化利用处理系统专利主要授权人。 |

九、主要完成单位情况及创新推广贡献

| 第一完成单位 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | - 科技创新 （一）创新意识： 1.将零排放再生水、工艺污水、回用水和浓盐水进行二次混凝、沉淀、过滤、杀菌、膜分离等预处理过程 ，有效降低了高温、高盐和高COD水带来的微生物滋生影响，系统解决了离子交换树脂的污染问题。 2.通过在离子交换装置内增加呈圆周阵列的分散放射式布水管、设置接触盘的再生装置、集合两组筛网树 脂捕捉器，使混床进水分布均匀，增加床层的稳定性，提升了处理效果及处理规模。制水量增加50%以上 ，混床运行周期提高1倍。 3.将《MES智能分析系统》应用于水处理系统，打破信息孤岛，将生产计划、设备管理、质量控制、物料 追踪等全流程数据实时整合分析，实现脱盐水处理系统生产过程的智能化管理。 该成果减排树脂再生废水36万t/年，节约酸碱消耗量5350t/年，经济、社会、环境效益显著。 （二）创新成果：申请关于脱盐水方面实用型专利5项，发表装置现场科技论文5篇，先后获得公司QC质 量管理专业技术成功优秀奖，陕西省企业“三新三小”创新竞赛项目二等奖，陕西省创新方法大赛二等奖 ，陕西石化科技奖一等奖。 二、技术贡献 （一）完成全厂脱盐水的成果鉴定，项目成果国内先进。 （二）《脱盐水系统优化工艺策略与实践》项目三年累计减少酸碱消耗量约17763.5t，节约费用成本达1080.57万元，减排废水约110.1万t，节约污水综合处理费用约1.4亿元。 |

- 完成人合作关系说明

项目主要由樊俊义、刘春林、高超超、杨晓波、贺旺盛共5人组成研发及推广团队，合作方式均为共同知识产权。团队以陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司为依托单位，围绕项目技术创新、技术改造、及工艺优化、合作申报科学技术奖励、共同知识产权等方面开展合作，具体见完成人合作关系情况汇总表。

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者/项目排名 | 合作起始时间 | 合作完成时间 | ## 合作成果 | ## 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 樊俊义/1、杨晓波/4 | 2021-10-15 | 2022-10-01 | 脱盐水混床运行周期短原因分析及处理方法 | 附件1-3 |
| 2 | 共同知识产权 | 刘春林/2、贺旺盛/5 | 2021-10-15 | 2022-10-01 | 一种煤化工零排放高浓盐水资源化利用处理系统 | 附件1-1 |
| 3 | 共同知识产权 | 杨晓波/4、高超超/3、贺旺盛/5 | 2021-10-15 | 2022-10-01 | 一种脱盐水处理过滤设备，脱盐水混床运行周期短原因分析及处理方法 | 附件1-2 |